Базовый перечень показателей качества содержания, эксплуатации и технического обслуживания жилых зданий.

Показатели качества коммунальных услуг:

|  | Допустимая продолжительность перерывов предоставления коммунальной услуги и допустимые отклонения качества коммунальной услуги | Условия и порядок изменения размера платы за коммунальную услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность |
| --- | --- | --- |

I. Холодное водоснабжение

1. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

холодное            перерыва подачи холодной перерыва подачи холодной

водоснабжение в     воды:                    воды, исчисленной суммарно

течение года        8 часов (суммарно) в     за расчетный период, в

течение 1 месяца,        котором произошло

4 часа единовременно,    превышение, размер платы за

при аварии в             коммунальную услугу за такой

централизованных сетях   расчетный период снижается

инженерно-технического   на 0,15 процента размера

обеспечения холодного    платы, определенного за

водоснабжения - в        такой расчетный период в

соответствии с           соответствии с приложением N

требованиями             2 к Правилам предоставления

законодательства         коммунальных услуг

Российской Федерации     собственникам и

о техническом            пользователям помещений в

регулировании,           многоквартирных домах и

установленными для       жилых домов, утвержденным

наружных водопроводных   Постановлением Правительства

сетей и сооружений (СНиП Российской Федерации от 6

2.04.02-84*)             мая 2011 г. N 354 (далее -

Правила), с учетом положений

раздела IX Правил

2. Постоянное       отклонение состава и     при несоответствии состава и

соответствие        свойств холодной воды от свойств холодной воды

состава и свойств   требований               требованиям законодательства

холодной воды       законодательства         Российской Федерации о

требованиям         Российской Федерации о   техническом регулировании

законодательства    техническом              размер платы за коммунальную

Российской          регулировании не         услугу, определенный за

Федерации о         допускается              расчетный период в

техническом                                  соответствии с приложением N

регулировании                                2 к Правилам, снижается на

(СанПиН                                      размер платы, исчисленный

2.1.4.1074-01)                               суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

3. Давление в       отклонение давления не   за каждый час подачи

системе холодного   допускается              холодной воды суммарно в

водоснабжения в                              течение расчетного периода,

точке водоразбора                            в котором произошло

<1>:                                         отклонение давления:

в многоквартирных                            при давлении, отличающемся

домах и жилых домах                          от установленного до 25

- от 0,03 МПа (0,3                           процентов, размер платы за

кгс/кв. см) до 0,6                           коммунальную услугу за

МПа (6 кгс/кв. см);                          указанный расчетный период

у водоразборных                              снижается на 0,1 процента

колонок - не менее                           размера платы, определенного

0,1 МПа (1 кгс/кв.                           за такой расчетный период в

см)                                          соответствии с приложением N

2 к Правилам;

при давлении, отличающемся

от установленного более чем

на 25 процентов, размер

платы за коммунальную

услугу, определенный за

расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, снижается на

размер платы, исчисленный

суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

II. Горячее водоснабжение

4. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

горячее             перерыва подачи горячей  перерыва подачи горячей

водоснабжение в     воды:                    воды, исчисленной суммарно

течение года        8 часов (суммарно) в     за расчетный период, в

течение 1 месяца,        котором произошло указанное

4 часа единовременно,    превышение, размер платы за

при аварии на тупиковой  коммунальную услугу за такой

магистрали - 24 часа     расчетный период снижается

подряд;                  на 0,15 процента размера

продолжительность        платы, определенного за

перерыва в горячем       такой расчетный период в

водоснабжении в связи с  соответствии с приложением N

производством ежегодных  2 к Правилам, с учетом

ремонтных и              положений раздела IX Правил

профилактических работ в

централизованных сетях

инженерно-технического

обеспечения горячего

водоснабжения

осуществляется в

соответствии с

требованиями

законодательства

Российской Федерации о

техническом

регулировании(СанПиН

2.1.4.2496-09)

5. Обеспечение      допустимое отклонение    за каждые 3 °C отступления

соответствия        температуры горячей воды от допустимых отклонений

температуры горячей в точке водоразбора от   температуры горячей воды

воды в точке        температуры горячей воды размер платы за коммунальную

водоразбора         в точке водоразбора,     услугу за расчетный период,

требованиям         соответствующей          в котором произошло

законодательства    требованиям              указанное отступление,

Российской          законодательства         снижается на 0,1 процента

Федерации о         Российской Федерации о   размера платы, определенного

техническом         техническом              за такой расчетный период в

регулировании        регулировании:           соответствии с приложением N

СанПиН               в ночное время (с 0.00   2 к Правилам, за каждый час

2.1.4.2496-09) <2>   до 5.00 часов) - не      отступления от допустимых

более чем на 5 °C;       отклонений суммарно в

в дневное время (с 5.00  течение расчетного периода с

до 00.00 часов) - не     учетом положений раздела IX

более чем на 3 °C        Правил. За каждый час подачи

горячей воды, температура

которой в точке разбора ниже

40 °C, суммарно в течение

расчетного периода оплата

потребленной воды

производится по тарифу за

холодную воду

6. Постоянное       отклонение состава и     при несоответствии состава и

соответствие        свойств горячей воды от  свойств горячей воды

состава и свойств   требований               требованиям законодательства

горячей воды        законодательства         Российской Федерации о

требованиям         Российской Федерации о   техническом регулировании

законодательства    техническом              размер платы за коммунальную

Российской          регулировании не         услугу, определенный за

Федерации о         допускается              расчетный период в

техническом                                  соответствии с приложением N

регулировании                                2 к Правилам, снижается на

(СанПиН                                      размер платы, исчисленный

2.1.4.2496-09)                               суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

7. Давление в       отклонение давления в    за каждый час подачи горячей

системе горячего    системе горячего         воды суммарно в течение

водоснабжения в     водоснабжения не         расчетного периода, в

точке разбора - от  допускается              котором произошло отклонение

0,03 МПа (0,3                                давления:

кгс/кв. см) до 0,45                          при давлении, отличающемся

МПа (4,5 кгс/кв.                             от установленного не более

см) <1>                                      чем на 25 процентов, размер

платы за коммунальную услугу

за указанный расчетный

период снижается на 0,1

процента размера платы,

определенного за такой

расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам;

при давлении, отличающемся

от установленного более чем

на 25 процентов, размер

платы за коммунальную

услугу, определенный за

расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, снижается на

размер платы, исчисленный

суммарно за каждый день

предоставления коммунальной

услуги ненадлежащего

качества (независимо от

показаний приборов учета) в

соответствии с пунктом 101

Правил

III. Водоотведение

8. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

водоотведение в     перерыва водоотведения:  перерыва водоотведения,

течение года        не более 8 часов         исчисленной суммарно за

(суммарно) в течение 1   расчетный период, в котором

месяца,                  произошло указанное

4 часа единовременно (в  превышение, размер платы за

том числе при аварии)    коммунальную услугу за такой

расчетный период снижается

на 0,15 процента размера

платы, определенного за

такой расчетный период в

соответствии с приложением N

2 к Правилам, с учетом

положений раздела IX Правил

IV. Отопление <3>

9. Бесперебойное    допустимая               за каждый час превышения

круглосуточное      продолжительность        допустимой продолжительности

отопление в течение перерыва отопления:      перерыва отопления,

отопительного       не более 24 часов        исчисленной суммарно за

периода <4>         (суммарно) в течение 1   расчетный период, в котором

месяца;                  произошло указанное

не более 16 часов        превышение, размер платы за

единовременно - при      коммунальную услугу за такой

температуре воздуха в    расчетный период снижается

жилых помещениях от +12  на 0,15 процента размера

°C до нормативной        платы, определенного за

температуры, указанной в такой расчетный период в

пункте 15 настоящего     соответствии с приложением N

приложения;              2 к Правилам, с учетом

не более 8 часов         положений раздела IX Правил

единовременно - при

температуре воздуха в

жилых помещениях от +10

°C до +12 °C;

не более 4 часов

единовременно - при

температуре воздуха в

жилых помещениях от +8

°C до +10 °C

10. Обеспечение     допустимое превышение    за каждый час отклонения

нормативной         нормативной температуры  температуры воздуха в жилом

температуры         - не более 4 °C;         помещении суммарно в течение

воздуха <7>:        допустимое снижение      расчетного периода, в

в жилых помещениях  нормативной температуры  котором произошло указанное

- не ниже +18 °C (в в ночное время суток (от отклонение, размер платы за

угловых комнатах -  0.00 до 5.00 часов) - не коммунальную услугу за такой

+20 °C), в районах  более 3 °C;              расчетный период снижается

с температурой      снижение температуры     на 0,15 процента размера

наиболее холодной   воздуха в жилом          платы, определенного за

пятидневки          помещении в дневное      такой расчетный период в

(обеспеченностью    время (от 5.00 до 0.00   соответствии с приложением N

0,92) -31 °C и      часов) не допускается    2 к Правилам, за каждый

ниже - в жилых                               градус отклонения

помещениях - не                              температуры, с учетом

ниже +20 °C (в                               положений раздела IX Правил

угловых комнатах -

+22 °C);

в других помещениях

- в соответствии с

требованиями

законодательства

Российской

Федерации о

техническом

регулировании

(ГОСТ Р 51617-2000)

11. Давление во     отклонение давления во   за каждый час отклонения от

внутридомовой       внутридомовой системе    установленного давления во

системе отопления:  отопления от             внутридомовой системе

с чугунными         установленных значений   отопления суммарно в течение

радиаторами - не    не допускается           расчетного периода, в

более 0,6 МПа (6                             котором произошло указанное

кгс/кв. см);                                 отклонение, при давлении,

с системами                                  отличающемся от

конвекторного и                              установленного более чем на

панельного                                   25 процентов, размер платы

отопления,                                   за коммунальную услугу,

калориферами, а                              определенный за расчетный

также прочими                                период в соответствии с

отопительными                                приложением N 2 к Правилам,

приборами - не                               снижается на размер платы,

более 1 МПа (10                              исчисленный суммарно за

кгс/кв. см);                                 каждый день предоставления

с любыми                                     коммунальной услуги

отопительными                                ненадлежащего качества

приборами - не                               (независимо от показаний

менее чем на 0,05                            приборов учета) в

МПа (0,5 кгс/кв.                             соответствии с пунктом 101

см) превышающее                              Правил

статическое

давление, требуемое

для постоянного

заполнения системы

отопления

теплоносителем

--------------------------------

<1> Давление в системах холодного или горячего водоснабжения измеряется в точке водоразбора в часы утреннего максимума (с 7.00 до 9.00) или вечернего максимума (с 19.00 до 22.00).

<2> Перед определением температуры горячей воды в точке водоразбора производится слив воды в течение не более 3 минут.

<3> Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

<4> В случае применения пункта 9 настоящего приложения пункт 10 настоящего приложения не применяется с момента начала перерыва в отоплении.

<5> Измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате (при наличии нескольких комнат - в наибольшей по площади жилой комнате), в центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 м и в центре помещения (точке пересечения диагональных линий помещения) на высоте 1 м. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов (ГОСТ 30494-96).

Сведения о максимально допустимой мощности приборов, оборудования и бытовых машин, которые может использовать потребитель для удовлетворения бытовых нужд: согласно проектных норм многоквартирного жилого дома.

Наименования, адреса и телефоны органов исполнительной власти (их территориальных органов и подразделений), уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением настоящего договора:

- Исполнительный комитет муниципального образования «город Набережные Челны» - 30-55-57;

- Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполнительного комитета муниципального образования «город Набережные Челны – 30-55-57;

- Набережночелнинская зональная жилищная инспекция – 71-38-42; 71-38-44;

- Исполнительный комитет Центрального района г. Набережные Челны РТ (для жителей Центрального района) – 38-17-77, 38-15-98, 38-23-71;

- Исполнительный комитет Автозаводского района г. Набережные Челны РТ (для жителей Автозаводского района) – 54-76-76, 32-98-32, 54-74-16.